СОВЕТ МОСКАЛЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2024							              	         № 6

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области на период с 2024 до 2038 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Москаленского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского городского поселения на период с 2024 до 2038 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации.

3. Контроль  над  исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Москаленского городского поселения Кошла А.П.

Глава Москаленского

городского поселения  							А.Ф. Герлиц

Приложение  к решению Совета

Москаленского городского поселения

От 20.02.2024 г.   № 6

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры   Москаленского городского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

на период с 2024 до 2038г.

2024 год

- Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области на период с 2024 до 2038 г.

Наименование программы; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области на период с 2024 до 2038 г.. Основание для разработки программы; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный План развития Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области. Разработчик программы; Администрация Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области. Исполнитель программы; Администрация Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области. Цели программы; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Москаленского городского поселения; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры;. Задачи программы; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - привлечение инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры. Целевые показатели программы; 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов.. Сроки и этапы реализации программы; Реализация программы планируется на период с 2024 до 2038 года, в том числе по этапам: I этап 2024-2028; II этап 2029-2038.. Источники финансирования проектов программы; Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств федерального бюджета, местного бюджета муниципального образования и инвестиционных программ в рамках муниципальных целевых программ, а также за счет средств ресурсоснабжающих организаций. Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2024-2038 годы всего 332 110 000,0 рублей.. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы; Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере реализации

Рабочий поселок Москаленки – административный центр Москаленского муниципального района Омской области, располагается в юго-западной части Омской области.

Образование Москаленского городского поселения относится к 2005 г. и связано с принятием Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территория городского поселения определена границами, которые установлены Законом Омской области от 30.06.2004 г. № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Москаленское городское поселение граничит с. Екатериновским сельским поселением.

В состав Москаленского городского поселения входит 2 населенных пункта:
р.п. Москаленки, д. Волчанка.

Центр поселения – р.п. Москаленки – расположен в 108 км от областного центра – 
г. Омска. Внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Рабочий поселок Москаленки расположен на железнодорожной линии транссибирской магистрали. Железнодорожная станция «Москаленки» располагается в р.п. Москаленки. Автомобильный вокзал сопряжен с территорией железнодорожного вокзала и расположен по ул. Линейная.

Площадь Москаленского городского поселения по обмеру чертежа в программе MapInfo Professional составляет 1962,50 га.

По данным Администрации Москаленского городского поселения численность населения по состоянию на 01.01.2018 года составила 10597 человек.

Расчет перспективной численности населения выполнен с учетом тенденций динамики численности населения Москаленского городского поселения с применением статистического метода. Прирост населения установлен по фактическим данным за ряд прошлых лет, а именно, в период с 01.01.2009 по 01.01.2018 гг.

Основной целью политики в сфере охраны окружающей среды в среднесрочном периоде является формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории поселения.

Динамика численности населения Москаленского городского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения на начало года, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| р.п. Москаленки | 10087 | 10198 | 10247 | 10321 | 10480 | 10575 | 10591 | 10569 | 10288 | 10126 |
| прирост (убыль), чел. | - | 111 | 49 | 74 | 159 | 95 | 16 | -22 | -281 | -162 |
| прирост (убыль) % | - | 1,10 | 0,48 | 0,72 | 1,54 | 0,91 | 0,15 | -0,21 | -2,66 | -1,57 |
| д. Волчанка | 460 | 443 | 441 | 437 | 434 | 432 | 444 | 445 | 472 | 471 |
| прирост (убыль), чел. | - | -17 | -2 | -4 | -3 | -2 | 12 | 1 | 27 | -1 |
| прирост (убыль) % | - | -3,70 | -0,45 | -0,91 | -0,69 | -0,46 | 2,78 | 0,23 | 6,07 | -0,21 |
| городское поселение | 10547 | 10641 | 10688 | 10758 | 10914 | 11007 | 11035 | 11014 | 10760 | 10597 |
| прирост (убыль), чел. | - | 94 | 47 | 70 | 156 | 93 | 28 | -21 | -254 | -163 |
| прирост (убыль) % | - | 0,89 | 0,44 | 0,65 | 1,45 | 0,85 | 0,25 | -0,19 | -2,31 | -1,51 |

При анализе динамики численности населения с 01.01.2009 по 01.01.2018 годы можно выделить несколько этапов изменения данного показателя:

1 этап – период 01.01.2009 г. по 01.01.2015 г, в течение которого наблюдается рост численности населения на 488 человек.

2 этап – с 01.01.2015 по 01.01.2018 г. характеризуется снижением численности населения на 438 человек.

В период с 01.01.2009 по 01.01.2018 гг. наблюдается общее увеличение численности населения в городском поселении, которое составило 50 человек.

Расчет перспективной численности населения Москаленского городского поселения по очередям проектирования выполнен на основе статистического метода. Численность населения рассчитана по минимальному положительному приросту. В данном случае принимается во внимание темпы роста населения, обуславливаемые значительным притоком населения трудоспособного возраста в поселение из других поселений района области, а также сохранением и увеличением рождаемости.

Расчет для вариантов произведен по формуле (1):

H = N*(1+n/100)T	(1),

где:	H – проектная численность населения, чел.;

N – существующая численность населения, чел.;

n – коэффициент ежегодного изменения численности населения;

T – расчетный период, лет.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Москаленского городского поселения на перспективу до 2038 г.

Перспективная численность населения в населенных пунктах Москаленского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2018 г., человек | Перспективная численность населения, человек |  | Темпы прироста/убыли (+/-) населения 2038 г. к 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1-ую очередь (2028 г.) | на расчетный срок (2038 г.) | человек | % |
| 1 | р.п. Москаленки | 10126 | 10500 | 11250 | 1124 | 11,10 |
| 2 | д. Волчанка | 471 | 510 | 540 | 69 | 14,65 |
| Москаленское городское поселение |  | 10597 | 11010 | 11790 | 1193 | 11,26 |

Таким образом, прогнозная численность населения в Москаленском городском поселении на первую очередь составит –11010 человек, на расчетный срок – 11790 человек.

Целью демографической политики органов местного самоуправления Москаленского городского поселения является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:

- увеличение продолжительности жизни населения;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- поддержка материнства, отцовства и детства, в том числе поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы;

- всестороннее развитие и укрепление института семьи;

- снижение смертности;

- создание условий для развития положительных миграционных процессов;

- повышение уровня экономического потенциала населения путем образования новых рабочих мест.

- Раздел 2

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Существующее положение системы и структуры водоснабжения

Водоснабжение р.п. Москаленки осуществляется от д. Помурино по водоводу Любино-Исилькуль. Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 36609 м (дата ввода в эксплуатацию 1949г. чугун d=50, 100, 150 мм – 6076м, ПВХ d=50 мм – 3758м, сталь d=89-500 мм – 26775м) запитана от насосной станции 1932 года постройки. В 1966 году введены в эксплуатацию 2 накопительный резервуар V=1000м3 и 2000 м3. 71% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений, отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории р.п. Москаленки имеются водозаборные колонки.

Учет водопотребления ведется по счетчику, установленному на водоводе.

Зона действия водопроводной сети – р.п. Москаленки.

Источником водоснабжения д. Волчанка является водовод Москаленки-Тумановка. Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 
3200 м (1976 г. ввода в эксплуатацию сталь d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемый ОАО «Омскоблводопровод». 42% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений, отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта, имеются водозаборные колонки в количестве 3 штук.

Зона действия водопроводной сети – д. Волчанка.

Износ существующих сетей составляет 80% по состоянию на 01.10.2023г.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м.сут. | мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ р.п. Москаленки | 2 рез. V=1000 м³ V=2000 м³ | Д-350 | 250 | - | 55 |
|  |  |  | Д-320 | 320 | - | 75 |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПВХ трубопроводов диаметром от 50 до 500 мм общей протяжённостью 36,6 км.

Таблица 2 – Суммарные суточные расходы воды по Москаленскому городскому поселению

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2028 г.) |  | Расчетный срок (2038г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс.м3 | 3,93 | 5,11 | 4,22 | 5,49 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3 | 2,53 | 3,29 | 2,71 | 3,53 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс.м3 | 0,38 | 0,49 | 0,41 | 0,53 |
| 1.3 | Полив приусадебной территории | тыс.м3 | 0,77 | 1,00 | 0,83 | 1,08 |
| 1.4 | Неучтенные расходы | тыс.м3 | 0,25 | 0,33 | 0,27 | 0,35 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и

техническое перевооружение системы водоснабжения  в 2024-2038 гг.

| Наименование населенного пункта | НС с частоно-регулируемым приводом |  | Реконструкция водоводов |  | Реконструкция НС |  | Реконструкция водопроводных сетей |  | Водопроводные сети |  | Резервуары |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | Тыс. руб. | км | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | км | тыс. руб. | М3 | тыс. руб. | тыс. руб |
| р.п.Москаленки | 3 | 4500,0 | 10,7 | 30400,0 | 1 | 4000,0 | 36,6 | 46600,0 | 17,5 | 41500,0 | 1000 | 20667,0 | 147667,0 |
| с.Волчанка | 1 | 300,0 | 1,5 | 3000,0 |  |  | 2,0 | 4000,0 |  |  | 50 | 833,0 | 8133,0 |

В соответствии со схемой территориального планирования Москаленского муниципального района предлагается:

-	осуществить реконструкцию магистрального водовода ЛИГВ от с. Пикетное (Марьяновского района) до насосной станции в р.п. Москаленки и далее до насосной станции на ст. Кухарево. Реконструировать водоводы: Москаленки-Красный Цвет - Красное Знамя, магистральный водовод - Москаленки-Розенталь;

-	проложить заново водопроводные сети в р.п. Москаленки;

-	реконструировать (восстановить) водопроводные сети в р.п. Москаленки, 
д. Волчанка;

-	реконструировать существующие насосные станции в р.п. Москаленки.

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Москаленского городского поселения водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории городского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Генеральным планом предусмотрено к размещению:

- водопровод местного значения в р.п. Москаленки и в д. Волчанка протяженностью 8,33 км.

Развитие централизованных систем водоснабжения в Москаленском городском поселении обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно–целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании, и мониторинге результатов реализации программы.

2.2. Существующее положение системы и структуры водоотведения

Водоотведение на территории Москаленского городского поселения осуществляется при помощи сети самотечной канализации, протяженностью 19016,7 м/п. Сети находятся в собственности Москаленского городского поселения. Кадастровый номер 
55-55-04/016/2011-818.Право зарегистрировано 29.03.2012г.

Отвод стоков производится по канализационному коллектору, протяженностью 5271,5 м/п. год постройки 1961, Д= 300 мм, установлены 44 канализационных колодца 
Д=1500 мм. Износ канализационного коллектора составляет 86% на 29.09.2005г. Канализационный коллектор находится в собственности Москаленского городского поселения. Кадастровый номер 55-55-06/004/2005-726. Право зарегистрировано 24.02.2012г. № 55-55-04/001/2011-282.

Тремя канализационными насосными станциями с резервуарами накопителями стоки по напорному коллектору поступают на поля фильтрации. КНС №1, КНС №2, КНС № 3 – находятся в собственности Москаленского городского поселения. Очистки сточных вод и обработки осадка не предусмотрено, идет только измельчение крупных отходов, нет запаса производственных мощностей. Ливневая канализация на территории поселения отсутствует полностью.

КНС № 1 с подвалом, площадь 132,1 м2, построена в 1975 году, кадастровый номер 55-55-06/004/2005-485, право зарегистрировано 24.02.2011г.

КНС № 2 с подвалом, площадь 127,8 м2, построена 1975 году, кадастровый номер 55-55-06/004/2005-663, право зарегистрировано 24.02.2011г.

КНС № 3 с подвалом, площадь 70,6 м2, построена в 1965году., кадастровый номер 55-55-06/004/2005-484, право зарегистрировано 24.02.2011г.

Состояние приемных сооружений на полях фильтрации - аварийное. Поля фильтрации находятся в собственности Москаленского муниципального района. Оборудование пришло в негодность. Поля фильтрации последний раз очищались от твердого осадка в 80-е годы 20-го века. Весь комплекс сооружений требует капитального ремонта.

Диаметр существующего напорного коллектора в многоводные годы не обеспечивает необходимую пропускную способность при поступающих объемах стоков, необходимо строительство напорного коллектора Д=200 мм, протяженностью 560 м/п для аварийного сброса паводковых вод в многоводные годы. Аварийная ситуация – затопление подвальных помещений многоквартирных жилых паводковыми водами и подтопление придомовых территорий в 2007 году в р.п.Москаленки. Уже на сегодняшний день необходимо заменить участок напорного коллектора Д=159 мм, сталь на п/э , протяженностью 1,3 км.

Для улучшения работы канализационных насосных станций (КНС) необходима замена насосов для сточных масс в количестве – 3 штуки марки СМ-125-80-315, эксплуатируемые в настоящее время насосы, работают с восьмидесятых годов 20-го века.

К централизованной системе водоотведения подключена северная часть р.п.Москаленки, система канализации отсутствует в южной части поселка и в д.Волчанка.

3-ти канализационные насосные станции, канализационные сети в р.п.Москаленки обслуживает МУП «Москаленский коммунальник» (таблица 3).

Таблица 3 - Канализационные насосные станции р.п.Москаленки

| № п/п | Наименование КНС | Производительная способность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | 280 |
| 2 | КНС-2 | 280 |
| 3 | КНС-3 | 300 |

Канализационные насосные станции №1, №2, №3 имеют накопительные резервуары (таблица 4).

Таблица 4 – Объем накопительных резервуаров

| № п/п | Наименование КНС | Объем резервуаров м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | 40 |
| 2 | КНС-2 | 40 |
| 3 | КНС-3 | 20 |

Работа КНС №1,2,3 происходит в непрерывном режиме, в связи с этим частые поломки, ремонты оборудования. В связи с этим и необходима модернизация оборудования.

На всех станциях процесс очистки сточных вод не производится.

В настоящее время стоки накапливаются на полях фильтрации, твердая составляющая стоков остается, вода проходят через песколовку и затем стекает в Камышловский лог.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и

техническое перевооружение системы водоотведения

на период с 2024 до 2038 год.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |  |
| 1 | КНС № 1 ул. 1 Северная, 79 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкции насосной станции с заменой насоса и оборудования, выработавших свой ресурс | шт | Сохранение мощности канализационной насосной станции с гарантированным обеспечением приема сточных вод и их дальней шей, транспортировки на КНС №2, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 500 |
| 2 | КНС № 2 ул.1 Северная, 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкции насосной станции с заменой насоса и оборудования, выработавших свой ресурс | шт | Сохранение мощности канализационной насосной станции с гарантированным обеспечением приема сточных вод и их дальней шей, транспортировки на КНС №3, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 500 |
| 3 | КНС №3, ул. Гуртева, 13 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкции насосной станции с заменой насоса и оборудования, выработавших свой ресурс | шт | Сохранение мощности канализационной насосной станции с гарантированным обеспечением приема сточных вод и их дальней шей, транспортировки на КНС №3, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 500 |
| 4 | Участок коллектора, дачи «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция участка канализационного коллектора с заменой трубы Д=150 сталь на Д=150 п/э | км | Сохранение пропускной способности трубопровода, исключение попадания сточных вод в озеро «Рыбное», | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  | 1 | 1500,0 |
| 5 | Очистные сооружения, дачи «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ПСД реконструкции очистных сооружений, | к-т | Обеспечение приемки и обеззараживание сточных вод, увеличение приемных сооружений с учетом развития поселения, строительство жилых домов, подключение к сетям канализации существующего жилого фонда, производственных предприятий, улучшение экологической обстановки, исключение случаев подтопления сточными водами в период паводков, | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 500,0 |
| 5.2 | Реконструкция очистных сооружений | шт | Обеспечение приемки и обеззараживание сточных вод с учетом увеличения объемов сточных вод, работа очистных сооружений с учетом циклов по приемке и обеззараживанию сточных вод, удалению твердых осадков, улучшение экологической обстановки, применение новых технологий переработки твердых осадков с последующей их утилизацией. | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 5000,0 |
| Всего инвестиций за период 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Существующее положение системы и структуры теплоснабжения

Теплоснабжение жилого сектора, социально-значимых объектов и общественной застройки на территории Москаленского городского поселения осуществляется по комбинированной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми отопительными котлами, не газифицированная застройка – отопительные котлы различных видов на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанные потребители используют проточные газовые водонагреватели, электрические водонагреватели и двухконтурные газовые отопительные котлы.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, социально значимые объекты и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Москаленского городского поселения преимущественно осуществляет МУП «Москаленский коммунальник».
          Теплоснабжение здания спортивного стадиона осуществляет предприятие ООО «Арт-инжиниринг инвест». Тепловая нагрузка отапливаемых зданийсоставляет 0,39 Гкал/час. Устойчивое теплоснабжение осуществляет котельная № 18 
по  ул.Победы 60 на твердом топливе установленной мощностью 0,82 Гкал/час.

Здание мирового суда и ЗАГС Москаленского района с тепловой нагрузкой 0,087 Гкал/часотапливает котельная ООО ВКБ «Строитель» мощностью 1,2Гкал/час.

Котельная бани ИП Кулев В.И. мощностью 0,95 Гкал/час отапливает здание Бани №2 с тепловой нагрузкой 0,33 Гкал/час.

Остальные предприятия имеют собственные мини котельные на твердом топливе, жидком и электрические котлы. Теплоснабжение осуществляют производственных и административных зданий, расположенных на отдельных территориях. Тепловые сети и здания обслуживаются собственными силами предприятий.

Поселок газифицирован на 46%. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное газовое отопление также имеет  три многоквартирных дома: Береговая д.8, Линейная 41 и 43. Часть индивидуального жилищного фонда (15,1%) оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлы | Топливо | Расход топлива | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. 40 лет Октября 12а | ДЕВ-16-14ГМ ДКВР-6,5-13 КЕВ-10-14 | Природный газ Резерв дизтопливо | 2524 м3/час | 2005 |
| 2 | Котельная «Южная», ул. Юбилейная 13 | КВСА-2,0 - 2 шт. | Природный газ Резерв дизтопливо | 471 м3/час | 2010 |
| 3 | Котельная «ПУ-29», ул. Механизаторов 1 | КВВ-1 - 3 шт. | Уголь | 713 кг/час | 2001 |
| 4 | Котельная «МСШ № 2», ул.Комсомольская 137 | КВВ-1 - 2 шт. | Уголь | 442 кг/час | 2002 |
| 5 | Котельная «Гуртьева 32,34», ул. Гуртьева 34а | OLB-20000 2 шт. | Природный газ Резерв дизтопливо | 56 м3/час | 2008 |
| 6 | Котельная «Нефтяник», ул.Нефтяников 3а | СЕРМЕТ 2 шт | Природный газ Резерв дизтопливо | 482 м3/час | 2008 |

Состояние существующих тепловых сетей представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Состояние существующих тепловых сетей

| №п/п | Котельная | Общая длина, км | Изоляция | Прокладка | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. 40 лет Октября 12а | 9,4711 | Пенополиуретан, Мин.вата,«ТИСМА»,рубероид | надземно | 1977 |
| 2 | Котельная «Южная», ул. Юбилейная 13 | 4,5701 | Керамзит в оболочке, Мин.вата,«ТИСМА»,Пленка ПХВ | надземно | 1980 |
| 3 | Котельная «ПУ-29», ул. Механизаторов 1 | 1,274 | «ТИСМА»,Пленка ПХВ | надземно | 1995 |
| 4 | Котельная «МСШ № 2», ул.Комсомольская 137 | 0,306 | Мин.вата,«ТИСМА»,Пленка ПХВ | надземно | 1995 |
| 5 | Котельная «Гуртьева32,34», ул. Гуртьева 34а | 0,196 | Полиуритановая сполиэтиленомойгидроизоляцией | надземно | 2008 |
| 6 | Нефтяников 3а | 2,8405 | Пенополиуретан,Мин.вата,рубероид | надземно | 1990 |

В соответствии с проектом планировки площадки комплексной застройки 
д. Волчанка Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области предусматривается децентрализованная система теплоснабжения от индивидуальных газовых котлов. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании, климатических условий с учетом РНГП Омской области (действующими на момент разработки проекта планировки), а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполнялись в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Результаты расчёта приведены ниже (таблица 7).

Таблица 7 – Расчет тепловых нагрузок согласно проекту планировки площадки комплексной застройки д. Волчанка

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Жилая застройка | 0,835 | 0 | 0 | 0,835 |
| 2 | Магазины продовольственные | 0,015 | 0,019 | 0 | 0,034 |
| Итого |  |  |  |  | 0,869 |

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 0,869 Гкал/ч (2400 Гкал/год).

Схемой теплоснабжения Москаленского муниципального района предлагается:

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (таблица 8).

Таблица 8 - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| №п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 1 «Центральная», ул.40 лет октября 12а |  |  |
| 1.1 | Реконструкции котельной с заменой котла ДКВр-6,5/13 и сетевых насосов, выработавших свой ресурс | шт. | Сохранение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа, электроэнергии |
| 2 | Котельная 7 «ПУ-29», ул. Механизаторов 1 |  |  |
| 2.1 | Реконструкции котельной с заменой двух котла КВВ-1 и сетевых насосов, выработавших свой ресурс | к-т | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат ,повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода угля, электроэнергии |
| 3 | Котельная 8 «МСШ № 2», ул. Комсомольская 137а |  |  |
| 3.1 | Реконструкции котельной с заменой одного котла КВВ-1 и одного сетевого насоса, выработавших свой ресурс | к-т | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода угля, электроэнергии |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п |  |  | Адрес объекта/ мероприятия |  |  |  | Ед. изм. |  | Цели реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Котельная 1 «Центральная», ул. 40 лет Октября 12а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности теплообменников – 4 шт. |  |  |  | шт. |  | Увеличение КПД котельной, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |  |
| 1.2 |  |  | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования – 8 шт. |  |  |  | шт. |  | Сохранение мощности котельной, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода электроэнергии. |  |
| 2 |  |  | Котельная 7 «ПУ-29», ул. Механизаторов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и монтаж стационарной дизель-генераторной установки |  |  | шт |  | Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов – 2 шт. |  |  | шт |  | Увеличение КПД котельной, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода угля |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования – 3 шт. |  |  | шт |  | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода электроэнергии. |  |  |  |  |
| 3 | Котельная 8 «МСШ № 2» ул. Комсомольская 137а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и монтаж передвижной дизель-генераторной установки |  |  | шт |  | Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов – 1 шт. |  |  | шт |  | Увеличение КПД котельной, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода угля |  |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования – 3 шт. |  |  | шт |  | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода электроэнергии. |  |  |  |  |
| 4 |  | Котельная 20 «Нефтяник», ул. Нефтяников 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Реконструкция котельной с заменой теплообменников – 1 шт |  |  | шт |  |  | Обеспечение установленной мощности котельной, со снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |  |  |
| 4.2 |  | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования – 3 шт. |  |  | шт |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода электроэнергии. |  |  |
| 4.3 |  | Приобретение и монтаж передвижной дизель-генераторной установки |  |  | шт |  |  | Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей |  |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности надежности и безопасности теплоснабжения (таблица 10).

Таблица 10 - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| №п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная 1 «Центральная», ул. 40 лет Октября 12а |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 852 | Обеспечение заданного гидравлического режима, т ребуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2.Котельная 3а «Южная», ул. Юбилейная 13 |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 300 | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 3.Котельная 7 «ПУ-29», ул. Механизаторов 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена тепловой изоляции | п.м. | 50 | Снижение тепловых потерь |
| 4.Котельная 8 «МСШ № 2», ул. Комсомольская 137а |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 80 | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 5.Котельная 20 «Нефтяник», ул. Нефтяников 3а |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м | 350 | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Генеральным планом предусмотрены к размещению следующие объекты теплоснабжения:

- источник тепловой энергии местного значения (на территории проектируемой школы) в д. Волчанка ул. Северная;

- источник тепловой энергии местного значения в р.п. Москаленки;

- теплопровод распределительный (квартальный) местного значения 
в р.п. Москаленки и в д. Волчанка протяженностью 0,91 км.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии,

тепловых сетей и тепловых пунктов на период с 2024 до 2038 год

Таблица 14.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. 40 лет Октября, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкции котельной с заменой котла ДЕВ-16-14ГМ и оборудования, выработавших свой ресурс | шт | Сохранение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной с заменой теплообменников, выработавших свой срок | шт |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 700,0 |  |
| 1.3 | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования | шт | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа | 10 |  |  | 2 | 4 | 4 |  | 900,0 |  |
| 1.4 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 | 5000,0 |  |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с её нерентабельностью, строительство модульных котельных малой мощности для теплоснабжения микрорайонов посёлка, перевод жилых многоквартирных домов на отопление от индивидуальных газовых мини котельных | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 80000,0 |  |
| 2 | Котельная «Южная», ул.Юбилейная 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа | 600 |  |  |  |  |  | 600 | 1000,0 |  |
| 3 | Котельная «ПУ-29» ул. Механизаторов ,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД реконструкции котельной с переводом на газообразное топливо | к-т | Сохранение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 500,0 |  |
| 3.2 | Реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо | шт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 50000,0 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт котлов КВВ-1, выработавший свой ресурс | шт |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 500,0 |  |
| 3.4 | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования | шт | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 460,0 |  |
| 3.5 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 | 600,0 |  |
| 4 | Котельная «МСШ № 2» ул. Комсомольская ,137а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение и монтаж передвижной дизель-генераторной установки | шт | Обеспечение надежности электроснабжения | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 500,0 |  |
| 4.2 | Разработка ПСД реконструкции котельной с переводом на газообразное топливо | к-т | Обеспечение установленной мощности теплового пункта с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение объемов полезной тепловой энергии. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 500,0 |  |
| 4.3 | Реконструкции котельной с переводом на газообразное топливо | шт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 20000,0 |  |
| 4.4 | Капитальный ремонт котлов КВВ-1, выработавший свой ресурс | шт |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 400,0 |  |
| 4.5 | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования | шт | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь, что приведет к снижению объемов полезной тепловой энергии. | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 410,0 |  |
| 4.6 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры и тепловой изоляции | п.м |  | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  | 400,0 |  |
| 4.7 | Приобретение и монтаж стационарной дизель-генераторной установки | шт | Обеспечение надежности электроснабжения | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 550,0 |  |
| 5 | Котельная «Нефтяник», ул. Нефтяников 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция котельной с заменой теплообменников | шт | Обеспечение установленной мощности теплового пункта с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение объемов полезной тепловой энергии. | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 460,0 |  |
| 5.2 | Реконструкция котельной с заменой насосного оборудования | шт |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 780,0 |  |
| 5.3 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры и тепловой изоляции | п.м | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь, что приведет к снижению объемов покупной тепловой энергии. | 350 |  |  |  | 150 | 200 |  | 1000,0 |  |
| 5.4 | Приобретение и монтаж передвижной дизель-генератор ной установки | шт | Обеспечение надежности электроснабжения | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 550,0 |  |
| Всего инвестиций за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165210,0 |  |

2.4. Существующее положение системы и структуры электроснабжения

Электроснабжение Москаленского городского поселения осуществляется от ВЛ 110 С-23 и С-24. На территории городского поселения также расположены 4 понижающих подстанций 110/35/10 кВ: ПС 110/35/10 «Сельская», ПС 110/10 «Птичья», ПС 110/10 «Тяговая - Москаленки», ПС 110/35/10.

Передачу и распределение электроэнергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже в Москаленском городском поселении осуществляет Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Омкэнерго» «Западные электрические сети».

Энергосбытовой компанией на территории Москаленского городского поселения является ОАО «Омская энергосбытовая компания».

Электроснабжение р.п. Москаленки и расположенных в нем предприятий осуществляется от 7 электрических подстанций установленной трансформаторной мощностью 0,6 МВА. Общий совмещенный максимум нагрузок на шинах 10 кВ ЦП «Сельской» составляет 4,32 МВт.

Средняя загрузка силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ, в часы собственного максимума нагрузок составляет 41%.

Суммарная протяженность питающих распределительных сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4 кВ составляет 959 км, в том числе: 509,4 км в воздушном исполнении 10 кВ и 449,6 км в воздушном исполнении 0,4 кВ.

Схема построения сетей 35 - 110 кВ по Москаленскому району предусматривает возможность резервирования подстанций Москаленского РЭС и других районов.

Схемы сетей 10 кВ - радиальные, за исключением р.п. Москаленки, где возможно взаимное резервирование.

Воздушные сети 10 кВ большей частью выполнены проводом марки А, АС сечением 16-70 мм2.Часть категорий потребителей имеют дизель - генераторы.

Для Москаленского городского поселения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт*ч/чел в год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора 
в городском поселении на 1-ю очередь составит 10459,50МВт ч/год, на расчетный срок 11200,50 МВт ч/год, согласно таблице 16

Таблица 16 – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-я очередь (2028 г.) | Расчетный срок (2038 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 11010 | 11790 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/чел в год | кВт∙ч/чел в год | 950 | 950 |
| 3 | Итого: | МВт∙ ч/год | 10459,50 | 11200,50 |

Кроме того  на территории  Москаленского  городского поселения  существует сеть уличного  освещения.  Обслуживающими организациями  постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования. Протяженность сетей уличного освещения составляет 16,8 км  в  р.п.Москаленки, в с.Волчанка 4,5 км. Уличных фонарей установлено в р.п.Москаленки -334 штуки, в с.Волчанка - 42 штуки.

Система фонарного освещения требует постоянного обслуживания – это замена перегоревших ламп, ремонт и замена светильников, ремонт и замена реле времени и таймеров, фотрелле.

Обслуживание сетей осуществляется по договору с Москаленской РЭС филиала ОАО "МРСК Сибири» «Омскэнерго" "Западные электрические сети".

Для улучшения освещения улиц необходимо реконструкция существующих сетей  УФО и строительство новых сетей, которые требуют значительных средств, так как требуется замена сгнивших деревянных опор на железобетонные, монтаж самонесущего кабеля, замена старых, отработавших ресурс фонарей на новые, более экономичные, удобные в эксплуатации, более эстетичные.  Все мероприятия по содержанию и строительству сетей УФО направлены на улучшение условий проживания населения в сельской местности, безопасность  и  комфортность проживания граждан. Всего на территории поселения  65,404 км дорог, из них   которые являются улицами р.п.Москаленки и с.Волчанка и поэтому их необходимо освещать в ночное время суток.

Расчет необходимого количества  км  линий  УФО,  количество светильников  УФО  представлен  в  таблице № 17.

Таблица 17.

| Наименование | Улицы без УФО км. | Кол-во фонарей шт. |
| --- | --- | --- |
| р.п.Москаленки | 31715 | 354 |
| с.Волчанка | 3820 | 38 |

Мероприятия и их реализация для улучшения уличного освещения.

Таблица 18.

| Адрес объекта мероприятия | Ед. | Объемные Показатели | Реализация мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |  |
| Строительство линий УФО | шт | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 600,0 |
| Приобретение оборудования и ремонт | шт | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1400,0 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |

В целом система электроснабжения отвечает требованиям надежности и качества электроснабжения существующих потребителей.

Из основных проблем можно выделить следующие:

- повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей, связанный как с физическим износом, так и со сложными климатическими условиями региона;

- недостаток трансформаторных мощностей подстанций и ограниченная пропускная способность линий;

- по своему техническому состоянию почти все трансформаторные подстанции подлежат демонтажу и замене на  новые.

Все жилые дома, учреждения оснащены 100% индивидуальными приборами учета электроэнергии.

Ведется работа с населением  частного сектора р.п. Москаленки, с.Волчанка по выносу приборов учета электроэнергии на фасады домов, установка электронных приборов.

2.5. Существующее положение системы и структуры газоснабжения

Газоснабжение потребителей Москаленского городского поселения осуществляется сжиженным газом в баллонах, сжиженным газом из газгольдеров, природным газом.

Услуги по обеспечению населения сжиженным газом осуществляет 
ОАО «Омскоблгаз» филиал Исилькульмежрайгаз.

На сегодняшний день из 87 многоэтажных многоквартирных жилых домов снабжаются сжиженным газом через газгольдеры 32 дома. Количество абонентов 
680 человек.

Переведены на пище приготовление природным газом 18 многоквартирных жилых домов в р.п.Москаленки. Заключено договоров населением на потребление природного газа 778 штук в том числе и пище приготовление. Остальные 342 договора заключены на потребление сжиженного газа из баллонов.

Газ, поступающий на ГРС «Москаленки» под высоким давлением из магистрального газопровода с одновременным снижением давления, распределяется для доставки на промышленные предприятия, объекты социального назначения и жилые дома. Построенный в 2010 году газопровод высокого давления Д= 200 мм, протяженностью, среднего давления Д= 100 мм, сталь, протяженностью 3,3 км в южную часть 
р.п.Москаленки открывает перспективу для газификации южной части Москаленского муниципального района и одновременно позволил закрыть убыточную котельную № 3. Котельная отапливала детский сад «Светлячок», школу № 3, многоквартирные жилые дома.

С вводом в эксплуатацию газопровода высокого и среднего давления улучшился тепловой режим в зданиях соцкультбыта, жилых домах. Абоненты получили более качественную услугу, в квартирах стало тепло. Впервые за много лет стало возможным проводить полноценные занятия физкультурой в спортзале школы № 3.

Газификация южной части р.п.Москаленки позволила начать работы по газификации населения и производственной базы в южной части р.п.Москаленки. Что само по себе открывает перспективы для улучшения условий проживания граждан, повышать уровень благоустройства жилых помещений.

Деревня Волчанка 77 домовладений использует природный газ для нужд отопления и пище приготовления. Из 149 домовладений осталось 18, которые используют сжиженный газ в баллонах. Протяженность газопровода низкого давления 3,2 км.

Второй организацией предоставляющей услуги по газоснабжению природным газом на территории Москаленского городского поселения является 
ОАО «Омскгазстройэксплуатация». Заключено договоров на потребление природного газа 727 штук.

Нормы расхода газа рассчитаны по укрупненным показателям, приведенным 
в СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 
В соответствии с п. 3.12, при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

В связи с отсутствием информации по существующему расходу газа и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов, расчеты по газоснабжению выполнены по укрупненным показателям на всю территорию поселения.

Потребность Москаленского городского поселения в газе составляет на 1-ю очередь 3798,45 тыс. м3/год, на расчетный срок 4067,55 тыс. м3/год.

Общий годовой расход газа для жилищного строительства Москаленского городского поселения представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Общий годовой и часовой расход газа для жилищного строительства Москаленского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Норматив потребления газа, м³/год на 1 чел | Расчетный показатель потребления газа, тыс. м³/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2028 г.) | Перспективный расчетный срок (2038 г.) |
| 1 | Жилая застройка | 300 | 3303,00 | 3537,00 |
| 2 | Расходы на местную промышленность | 10% | 330,30 | 353,70 |
| 3 | Неучтенные расходы | 5% | 165,15 | 176,85 |
| 4 | Итого |  | 3798,45 | 4067,55 |

В соответствии с проектом планировки площадки комплексной застройки 
д. Волчанка Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области предусматривается создание централизованной системы газоснабжения. Точка подключения сетей газораспределения (газопроводов среднего давления) - ГРПШ отвод на р.п. Москаленки ул. Береговая.

Для обеспечения подачи газа в границах проекта планировки необходимо выполнить строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа) диаметром 63 мм общей протяженностью 2,3 км.

Давление газа в точке подключения: - Рмакс = 1,2 МПа, - Рмин = 1,04 МПа.
Для очистки газа от механических примесей, редуцирования давления, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений предусмотрен шкафной газорегуляторный пункт. Модификации газорегуляторного пункта подобрана из расчета требуемой пропускной способности и давления газа до и после ГРПШ.

Проектом планировки территории предусмотрено:

-	газопровод высокого давления I категории, предназначенный для транспортировки природного газа от точки подключения до ГРПШ;

-	ГРПШ ПРГ-Гарант 6/2, понижающий давления с высокого I категории 
(1,2 МПа) до низкого IV категории (0,0022 МПа);

-	газопровод низкого давления IV категории, предназначенный для транспортировки природного газа от ГРПШ до отключающего устройства Ду50;

-	отключающее устройство Ду50.

Подключение осуществляется от подземного стального газопровода Ш159х4,5 мм на ПК42+17,3, предусмотренного проектом «Распределительный газопровод 
ГРС «Москаленки» - центральная котельная р.п. Москаленки». Подключение к существующему газопроводу осуществляется врезкой под давлением. Давление газа в точке подключения: - Рмакс=1,2 МПа, - Рмин=1,04 МПа.

Общая протяженность газопровода Г4, Г1 - 92,4 м.

Общая протяженность газопровода Г4 - 5,2 м.

Общая протяженность газопровода Г1 - 87,2 м.

Проектируемый газопровод и все его сооружения размещаются на землях 
р.п.Москаленки.

В соответствии с проектной документацией: «Расширение наружных сетей газоснабжения с газификацией ж/домов в границах: ул. 1-я Северная-Линейная, Гуртьева-Пролетарская (включая ул. Школьная, Центральная, Комсомольская, Почтовая, Полевая, Чкалова, Западная. Кооперативная) в р.п. Москаленки Омской области технико-экономические показатели представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Технико-экономические показатели

| Наименование показателей |  | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления ГЗ: |  |  |  |  |
| Общая производительность газопровода с учетом подключения 314 (из них 144 ж/д перспективное подключение) одноквартирных жилых домов |  | 511 м3/ч |  |  |
| Давление газа в точке врезке по ТУ |  | 0,6 Мпа 0,54 МПа |  | макс мин |
| Обща протяженность газопровода, в том числе |  | 1 п.м. |  |  |
| Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* |  | 1 п.м. |  |  |
| Газопроводы среднего давления Г2: |  |  |  |  |
| Общая протяженность газопровода в том числе |  | 1098 п.м |  |  |
| Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* |  | 5,5 п.м. |  |  |
| Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* |  | 13,0 п.м. |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11Ø10,0 ГОСТ Р50838-95* |  | 353,0 п.м. |  |  |
| Труба ПЗ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 ГОСТ Р50838-95* |  | 726,5 п.м |  |  |
| ГРПШ № 1: ГРПШ-ОЗБМ-У1: |  |  |  |  |
| Пункт газорегуляторный шкафной с одной линией редуцирования ти байпасом на базе регулятора РДСК-50 МБ с измерительным комплексом СГ-ЭКВ3- Р-100/1,6 |  |  |  |  |
| Давление на входе Р(вх) макс |  | 1,2 Мпа (по паспорту) |  | макс |
| Давление на выходе Рвых |  | 270-300 (по паспорту) |  |  |
| Производительность Qмакс |  | 1100 м3/ч (по паспорту) |  | макс |
| Давление газа на входе Р(Вх)макс |  | 0,6 Мпа (по ТУ) 0,54 МПа |  | макс |
| Производительность Qмакс |  | 511 м3/ч (по проекту) |  | макс |
| Производительность Qмин |  | 113 м3/ч (по проекту) |  | мин |
| Предел срабатывания: ПСК ПЭК |  | 0,345 МПа 0,375 МПа |  |  |
| ГРПШ № 2 (ГРПШ-400-01) |  |  |  |  |
| Газорегуляторный пункт шкафной, с одной линией редуцирования и байпасом, с регулятором РДНК-400М |  |  |  |  |
| Давление на входе В(Вх) макс | 0,6 Мпа (по паспорту) |  | макс |  |
| Давление на выходе Рвых | 2-5 кПа (по паспорту) |  |  |  |
| Производительность Qмакс | 480 м3/ч (по паспорту) |  | макс |  |
| Давление газа на входе Р(Вх)макс | 0,3 Мпа (по проекту) |  | макс |  |
| Давление газа на входе Р(Вх) мин | 0,293 Мпа (по проекту) |  | мин |  |
| Давление газа на выходе Рвых | 0,0022 Мпа (по проекту) |  |  |  |
| Производительность Qмакс | 182 м3/ч (по проекту) |  | макс |  |
| Производительность Qмин | 46 м3/ч (по проекту) |  | мин |  |
| Предел срабатывания: ПСК ПЭК | 0,00253 Мпа 0,00275 МПа |  |  |  |
| ГРПШ № 3: (ГРПШ-400) |  |  |  |  |
| Газорегуляторный пункт шкафной, с одной линией редуцирования и байпасом, с регулятором РДНК-400 |  |  |  |  |
| Давление на входе Р(Вх) макс | 0,6 Мпа ( по паспорту) |  | макс |  |
| Давление на выходе Рвых | 2-5 кПа (по паспорту) |  |  |  |
| Производительность Qмакс | 240 м3/ч (по паспорту) |  | макс |  |
| Давление газа на входе Р(Вх)макс | 0,3 Мпа (по проекту) |  | макс |  |
| Давление газа на входе Р(Вх) мин | 0,293 Мпа (по проекту) |  | мин |  |
| Давление газа на выходе Рвых | 0,0022 Мпа (по проекту) |  |  |  |
| Производительность Qмакс | 111 м3/ч (по проекту) |  | макс |  |
| Производительность Qмин | 29 м3/ч (по проекту) |  | мин |  |
| Предел срабатывания: ПСК ПЭК | 0,00253 Мпа 0,00275 МПа |  |  |  |
| ГРПШ № 74 (ГРПШ-400-01) |  |  |  |  |
| Газорегуляторный пункт шкафной, с одной линией редуцирования и байпасом, с регулятором РДНК-400М |  |  |  |  |
| Давление на входе Р(Вх) макс | 0,6 Мпа (по паспорту) |  | макс |  |
| Давление на выходе Рвых | 2-5 кПа (по паспорту) |  |  |  |
| Производительность Qмакс | 480 м3/ч (по паспорту) |  | макс |  |
| Давление газа на входе Р(Вх)макс | 0,3 МПа (по проекту) |  | макс |  |
| Давление газа на входе Р(Вх) мин | 0,286 МПа (по проекту) |  | мин |  |
| Давление газа на выходе Рвых | 0,0022 МПа (по проекту) |  |  |  |
| Производительность Qмакс | 218 м3/ч (по проекту) |  | макс |  |
| Производительность Qмин | 54 м3/ч (по проекту) |  | мин |  |
| Предел срабатывания: ПСК ПЭК | 0,00253 МПа 0,00275 МПа |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления Г1 |  |  |  |  |
| Общая протяженность газопровода. В том числе | 7022п.м |  |  |  |
| от ГРПШ № 2 |  |  |  |  |
| Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 4,5 п.м |  |  |  |
| Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 15,5 п.м |  |  |  |
| Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 272,5 п.м. |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 Ø110х6,3ГОСТ PS0838-95* | 353,6 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8ГОСТ PS0838-95* | 41503,5 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11Ø32х3,0ГОСТ PS0838-95* | 400,5 п.м |  |  |  |
| от ГРПШ № 3 |  |  |  |  |
| Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 5,0 п.м |  |  |  |
| Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В10ГОСТ 10705-80* | 0,5 п.м |  |  |  |
| Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 233,0 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 Ø110х6,3ГОСТ PS0838-95* | 682,0 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8ГОСТ PS0838-95* | 338,5 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11Ø32х3,0ГОСТ PS0838-95* | 218,0 п.м |  |  |  |
| от ГРПШ № 4 |  |  |  |  |
| Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 8,0 п.м |  |  |  |
| Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80* | 428,0 п.м. |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 Ø110х6,3ГОСТ PS0838-95* | 622,0 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8ГОСТ PS0838-95* | 1279,0 п.м |  |  |  |
| Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11Ø32х3,0ГОСТ PS0838-95* | 655,0 п.м |  |  |  |

- Мероприятия и их реализация для улучшения газоснабжения

| Адрес объекта мероприятия | Ед. | Объемные Показатели | Реализация мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |  |
| Получение тех.возможности подключения | Ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600,0 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |

2.6. Система сбора, утилизации и захоронения твердых коммунальных

отходов

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО и уборке территорий населенных мест.

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Омской области разработана Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в Омской области, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 мая 2020 года № 39 (далее – Территориальная схема).

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В соответствии с Территориальной схемой охват населения Москаленского городского поселения регулярной системой очистки составляет 100 %. 
На территории поселения действуют две системы накопления и вывоза ТКО: контейнерная и по графику.

17.08.2018 между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и ООО «Магнит» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области. Территорией, на которой региональный оператор осуществляет свою деятельность, с 01.04.2019 является вся Омская область.

Для сбора ТКО в сельском поселении применяются контейнеры. На каждой площадке расположено от 2 до 4 контейнеров для несортированных отходов.
Вывоз контейнеров осуществляется согласно графику.

Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на объект размещения отходов.

Объекты размещения ТКО, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов, на территории Москаленского городского поселения отсутствуют.

В соответствии с Территориальной схемой, конечным пунктом размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, образуемых населением и организациями, в настоящее время является объект размещения ТКО (ПВН) – полигон, расположенный на территории Екатериновского сельского поселения Москаленского муниципального района. В 2024 году предусмотрен вывод данного объекта из эксплуатации и подготовка к рекультивации.

В настоящее время объектов по обработке отходов на территории Москаленского городского поселения и Москаленского муниципального района не имеется.

Организованное транспортирование ЖКО на территории Москаленского городского поселения осуществляется специализированной организацией по заявкам.

На территории городского поселения расположен объект размещения твердых коммунальных отходов, введенный в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на территории Омской области: свалка бытовых отходов, расположена примерно в 1200 м от ориентира (д. Волчанка) по направлению на север (земельный участок с кадастровым номером 55:13:031002:107).

Для улучшения экологической ситуации на территории Москаленского городского поселения необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- ликвидацию несанкционированных свалок ТКО с территории Москаленского городского поселения;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- установка	дополнительных	мест	(площадок)	накопления	твердых коммунальных отходов на территориях поселения;

- приобретение	необходимого количества контейнеров и их рациональное размещение в населенных пунктах;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

- проведение работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования.

Раздел 3

3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с Генеральным планом поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения на 2024-2038 годы направлена на:

1) снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации;

2) привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов. Основной причиной возникновения проблем является - высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры. Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории городского поселения.

3.2 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся: а) показатели качества коммунальных ресурсов;

б) показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов.

г) использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Ед. изм | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных сис- тем, находящихся в эксплуатации пред приятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проботвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резер вирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребите лей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0(допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение норматив ной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

3.3  Мероприятия направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Система водоснабжения

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

3. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

4. Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

5. Оборудование современных узлов учета воды;

6. Создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

7. Строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Система электроснабжения

1. Оснащение потребителей жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии.

2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов.

3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры.

5. Перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель.

2. Изолирование отходов от населения.

4. Обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

5. Разработка нормативных документов.

6. Совершенствование системы контроля образования ТКО.

3.4. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

3. Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

3.5. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

1) повышение надежности системы водоснабжения;

2) снижение фактических потерь воды до 0,5 %;

3) снижение потребления электрической энергии;

4) увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

5) расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

6) утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

3.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:    1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев.

2. Рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах).

3. Посадка деревьев.

4. Посадка кустарников.

5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.

6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТКО в поселении.

3.7. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения:

1. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели.

4. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

3.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты.   Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей сельского поселения установлены практически у всех.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители села (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы

Система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) по природе своей инвестиционно привлекательна. Но инвесторов сдерживает финансовая непрозрачность предприятий и долги населения.

В целях обеспечения финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса необходимо продолжить работу по:

-повышению собираемости платежей граждан;

-обеспечению стабильности и достаточности текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-оказанию социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

В целях формирования рыночных механизмов функционирования отрасли и   привлечения инвесторов:

-демонополизация отрасли;

-создание необходимых условий для равного конкурентного права среди организаций всех форм собственности;

-обеспечение	отбора	жилищных	организаций	любой	формы собственности на конкурсной основе;

-использование потенциала ресурсосберегающих проектов;

-создание условий для формирования товариществ собственников жилья (ТСЖ).

Раздел 4. Цель и задачи программы

Целью программы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

В 2024-2038 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно- коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения ряда ключевых задач:

-проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;

-организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда;

-привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

Задачи программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

-снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно- коммунальном комплексе.

Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского городского поселения является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального района.

Коммунальные системы довольно капиталоёмки и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени с 2024 до 2038 года.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно- коммунального комплекса и газификации позволит:

-повысить	качество	предоставляемых	услуг	и	надежность   функционирования систем жилищно-коммунального комплекса;

-повысить уровень обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами по основным видам:

-водоснабжение;

-водоотведение (центральная канализация);

.- теплоснабжения.

Реализация комплекса вышеуказанных мероприятий позволит к 2038 году:

-снизить	уровень	износа	фондов	коммунальной	инфраструктуры муниципального образования до 35%, в том числе по годам:

в 2024 году - 65%,

в 2025 году –62%,

в 2026 году - 60%,

в 2027 году - 57%,

в 2028 году - 55%,

в 2029 -2038 годам – 35%.

Раздел 6. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2024 до 2038 года.

Раздел 7. Объем и источники финансирования программы

в целом и по годам реализации

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджетов Москаленского муниципального района и Москаленского городского поселения. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого функционирования жилищно- коммунального комплекса на территории Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

На реализацию наиболее важных мероприятий по модернизации систем тепло-, водоснабжения, водоотведения на территории района за период с 2024 до 2038 года потребуется 332 110,00 тыс. рублей.

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточняться ежегодно при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Раздел 8. Система управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией, формированием отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Москаленского городского поселения от 15.08.2019 № 53.

Оперативное управление программой и контроль над ходом ее реализации осуществляет Администрации Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района.

Ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы несет исполнитель основных мероприятий.

Реализация программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации программы, путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

-ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий программы;

-контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

-ежегодный мониторинг эффективности реализации программы.

Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели программы.